Záznam z pitnej vody v obci Jabloň r. 2020 / JANUÁR
Kontroloval:	Mitro
Stav VDJ:	Plný
Stav vodomera:31.12.2019	333961 m³
Stav vodomera:31.1.2020	335401m³
Odber za mesiac:	1440 m³
Odber za deň:	46m³
Prítok do VDJ z prameňa 1	20 l/min
Prítok do VDJ z prameňa 2	40 l/min
Prítok do VDJ spolu	60 l/min
Odkalenie:	34,53
Meracie zariadenie: Chlórkolometer HACH
Miesto merania:	Nameraná hodnota v mg/l	Poznámka:
č. d.- 132	0,13: 0,12
Hydrant č. d.- 34	0,11: 0,10
Hydrant č. d.- 53	0,14: 0,13

MERANIE VYDATNOSTI PRAMEŇOV
Prameň	Výdatnosť l/s	Teplota
Prameň č. 1	0,5	7,5°C
Prameň č. 2	1,1	8,5°C
Spolu	1,6	8,5°C
POZNAMKA
Porucha č. d. 73 na VP