Záznam z pitnej vody v obci Jabloň r. 2020 / Október
Kontroloval:	Mitro
Stav VDJ:	Plný
Stav vodomera:30.9.2020	345677m³
Stav vodomera:31.10.2020	346801m³
Odber za mesiac:	1124 m³
Odber za deň:	36m³
Prítok do VDJ z prameňa 1	0 l/min !!! ODSTAVENY PRE ZAKAL !!!
Prítok do VDJ z prameňa 2	80 l/min
Prítok do VDJ spolu	80 l/min
Odkalenie:	č. d. 119, 31
Meracie zariadenie: Chlórkolometer HACH
Miesto merania:	Nameraná hodnota v mg/l	Poznámka:
č. d.- 132	0,16: 0,15
Hydrant č. d.- 119	0,13: 0,12
Hydrant č. d.- 31	0,11: 0,12
VDJ	0,33
MERANIE VYDATNOSTI PRAMEŇOV
Prameň	Výdatnosť l/s	Teplota
Prameň č. 1	0,5	9,0°C
Prameň č. 2	1,3	9,0°C
Spolu	1,8	9,0°C
POZNAMKA
POTREBNE ZABEZPEČIT CHLÓR !!!
PRAMEN č. 1 - (HORNY) ODSTAVENY OD 25.10.2020