Záznam z pitnej vody v obci Jabloň r. 2020 / FEBRUAR
Kontroloval:	Mitro
Stav VDJ:	Plný
Stav vodomera:31.1.2020	335401m³
Stav vodomera:31.1.2020	336600m³
Odber za mesiac:	1199 m³
Odber za deň:	41m³
Prítok do VDJ z prameňa 1	20 l/min od 22.2 – 0 l/min
Prítok do VDJ z prameňa 2	40 l/min od 22.2 – 60 l/min
Prítok do VDJ spolu	60 l/min
Odkalenie:	121, 119
Meracie zariadenie: Chlórkolometer HACH
Miesto merania:	Nameraná hodnota v mg/l	Poznámka:
č. d.- 132	0,09: 0,10
Hydrant č. d.- 121	0,11: 0,12
Hydrant č. d.- 119	0,09: 0,08

MERANIE VYDATNOSTI PRAMEŇOV
Prameň	Výdatnosť l/s	Teplota
Prameň č. 1	0,85	8,0°C
Prameň č. 2	1,3	8,5°C
Spolu	2,15	8,5°C
POZNAMKA
Prameň č-1 je odstavený od 22.2.2020 pre zákal vody.