Záznam z pitnej vody v obci Jabloň r. 2020 / APRIL
Kontroloval:	Mitro
Stav VDJ:	Plný
Stav vodomera:31.3.2020	337877m³
Stav vodomera:1.5.2020	339237m³
Odber za mesiac:	1360 m³
Odber za deň:	44m³
Prítok do VDJ z prameňa 1	20 l/min
Prítok do VDJ z prameňa 2	50 l/min
Prítok do VDJ spolu	70 l/min
Odkalenie:	35, 107
Meracie zariadenie: Chlórkolometer HACH
Miesto merania:	Nameraná hodnota v mg/l	Poznámka:
č. d.- 132	0,11: 0,12
Hydrant č. d.- 35	0,12: 0,10
Hydrant č. d.- 107	0,09: 0,08
VDJ	0,27
MERANIE VYDATNOSTI PRAMEŇOV
Prameň	Výdatnosť l/s	Teplota
Prameň č. 1	0,5	8,5°C
Prameň č. 2	1,2	8,5°C
Spolu	1,7	8,5°C
POZNAMKA
Potrebne objednanie CHLORU