Záznam z pitnej vody v obci Jabloň r. 2020 / MAJ
Kontroloval:	Mitro
Stav VDJ:	Plný
Stav vodomera:1.5.2020	339237m³
Stav vodomera:31.5.2020	340444m³
Odber za mesiac:	1207 m³
Odber za deň:	39m³
Prítok do VDJ z prameňa 1	20 l/min
Prítok do VDJ z prameňa 2	45 l/min
Prítok do VDJ spolu	65 l/min
Odkalenie:	50, 121
Meracie zariadenie: Chlórkolometer HACH
Miesto merania:	Nameraná hodnota v mg/l	Poznámka:
č. d.- 132	0,09: 0,10
Hydrant č. d.- 50	0,06: 0,07
Hydrant č. d.- 121	0,10: 0,09
VDJ	0,20
MERANIE VYDATNOSTI PRAMEŇOV
Prameň	Výdatnosť l/s	Teplota
Prameň č. 1	0,4	8,5°C
Prameň č. 2	1,2	9,0°C
Spolu	1,6	9,0°C
POZNAMKA