Záznam z pitnej vody v obci Jabloň r. 2020 / JUN
Kontroloval:	Mitro
Stav VDJ:	Plný
Stav vodomera:1.6.2020	340484m³
Stav vodomera:30.6.2020	341694m³
Odber za mesiac:	1210 m³
Odber za deň:	40m³
Prítok do VDJ z prameňa 1	20 l/min : OD 11.6 – ODSTAVENY PRE ZAKAL!!!
Prítok do VDJ z prameňa 2	70 l/min
Prítok do VDJ spolu	70 l/min
Odkalenie:	31/ 119
Meracie zariadenie: Chlórkolometer HACH
Miesto merania:	Nameraná hodnota v mg/l	Poznámka:
č. d.- 132	0,22: 0,23
Hydrant č. d.- 31	0,20: 0,19
Hydrant č. d.- 119	0,20: 0,18
VDJ	0,35
MERANIE VYDATNOSTI PRAMEŇOV
Prameň	Výdatnosť l/s	Teplota
Prameň č. 1	1,5	9,5°C
Prameň č. 2	1,3	9,5°C
Spolu	2,8	9,5°C
POZNAMKA
Potrebne vykosiť.