Záznam z pitnej vody v obci Jabloň r. 2020 / JUL
Kontroloval:	Mitro
Stav VDJ:	Plný
Stav vodomera:30.6.2020	341694m³
Stav vodomera:31.7.2020	343036m³
Odber za mesiac:	1342 m³
Odber za deň:	42m³
Prítok do VDJ z prameňa 1	20 l/min
Prítok do VDJ z prameňa 2	80 l/min
Prítok do VDJ spolu	100 l/min
Odkalenie:	č. d. 106, 107
Meracie zariadenie: Chlórkolometer HACH
Miesto merania:	Nameraná hodnota v mg/l	Poznámka:
č. d.- 132	0,12: 0,11
Hydrant č. d.- 106	0,10: 0,09
Hydrant č. d.- 107	0,12: 0,13
VDJ	0,30
MERANIE VYDATNOSTI PRAMEŇOV
Prameň	Výdatnosť l/s	Teplota
Prameň č. 1	2,0	9,5°C
Prameň č. 2	2,0	9,5°C
Spolu	4,0	9,5°C
POZNAMKA
Posledný týždeň zvýšený odber: 57m3 za deň